## ปร.4(ก)
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน : ศอ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :งานจ้างปรับปรุงสถานที่ผลิตสารเภสัชรังสี อาคาร 21 สทน. องครักษ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง :สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.องครักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คำนวณราคากลาง ณ วันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน
A | งานสถาปัตยกรรม
1 | งานผนังและฝา (Wall&Ceiling)
| - งานฝ้าเพดาน Sandwich Panel PU FOAM หนา 50 mm. | 114 | Sq.m
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ Sandwich Panel PU FOAM | 91 | Sq.m
| - งานผนัง Sandwich Panel PU FOAM หนา 100 mm. | 126 | Sq.m
| - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ Sandwich Panel PU FOAM | 101 | Sq.m
| - งานผนัง Wall Return Sandwich Panel PU FOAM หนา 100 mm. | 8 | Sq.m
2 | งานประตู (Door)
| - Manual Semi Air Tight Double Swing Door ช่องประตู 0.9 x 0.9 x 2.00 m | 3 | Set
| - Manual Semi Air Tight Double Swing Door ช่องประตู 0.8 x 0.8 x 2.00 m | 1 | Set
3 | งานเตรียมพื้นที่และงานอื่นๆ
| - งานเตรียมการที่ Site งาน และผนังกันฝุ่น | 1 | Lot
| - งานทำความสะอาด | 1 | Lot
| - งานขนย้ายสิ่งของ | 1 | Lot
| - งานรื้อถอนหัว Sprinkler | 1 | Lot
| - งานรื้อโคมไฟเดิมและติดตั้งคืน | 1 | Lot
| - งานรื้อถอนระบบปรับอากาศเดิม,ท่อลม | 1 | Lot
| - งานย้ายกระจกไปติดตั้งที่ใหม่ | 1 | Lot
| - งานรื้อถอนกระจกที่เสียหาย | 1 | Lot
B | งานระบบบอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM AND AIR VENTILATION SYSTEM)
1 | Air Conditioning With Heat Pump Dehumidifier
1.1 | เปลี่ยนพัดลม
| - เปลี่ยนพัดลม 1AHU-1/1 Air Flow 2,800 CFM , 5.5 in.wg, | 1 | Set
| - เปลี่ยนพัดลม 1NAHU-1 Air Flow 5,300 CFM , 5.5 in.wg, | 1 | Set
| - เปลี่ยนพัดลม 1EF-1 Air Flow 8,800 CFM , 3.5 in.wg, | 2 | Set
1.2 | 1AHU-1/2 CAPACITY 800,000 BTU/HR | 1 | Set
- Air Flow 6,500 CFM, 5.5 in.wg, With Pre-Filter, Medium Filter
Double Skin PU :2"
| - Condensing Unit CDU1-3 (1AHU-1/2) Capacity 250,000 Btu/h | 3 | Set
| - Heat Pump HPU1(1AHU-1/2) Capacity 40 Kw. | 1 | Set
1.3 | 1AHU-2 CAPACITY 90,000 BTU/HR | 1 | Set
- Air Flow 3,400 CFM, 5.5 in.wg, With Pre-Filter, Medium Filter
Double Skin PU :2"
| - Condensing Unit CDU1-2 (1AHU-2) Capacity 45,000 Btu/h | 2 | Set
| - Heat Pump HPU1(1AHU-2) Capacity 25 Kw. | 1 | Set
1.4 | 1OAU-1 CAPACITY 200,000 BTU/HR | 1 | Set
- Air Flow 1,700 CFM, 4.5 in.wg, With Pre-Filter, Medium Filter
Double Skin PU :2"
| - Condensing Unit CDU1 (1OAU-1) Capacity 200,000 Btu/h | 1 | Set
| - Heat Pump HPU1(1OAU-1) Capacity 10 Kw. | 1 | Set
| - Supporting For AHU,,CDU,HPU | 1 | Lot
EC = Electronically Commutated
CENTIFUGAL FAN, BACKWARD CURVE, SINGLE INLET, DIRECT DRIVE, INCLUDE VARIABLE SPEED DRIVE
2 | Duct Work
GALVANIZED STEEL SHEET
| - No. 26 | 3850 | Sq.ft
| - No. 24 | 2440 | Sq.ft
| - No. 22 | 270 | Sq.ft
| - Hanger And Support | 1 | Lot
| - Duct Accessories | 1 | Lot
DUCT INSULATION
| - Close Cell Insulation | 6560 | Sq.ft
| - Glue & AERO TAPE | 1 | Lot
HEPA MODULE AIR FLOW DIFFUSER
| - Size 24" x 24" | 6 | Set
| - Size 48" x 24" | 18 | Set
Supply Air Grille
| - 6" x 6" | 1 | Set
| - 8" x 8" | 3 | Set
| - 10" x 10" | 6 | Set
| - 12" x 12" | 5 | Set
Return Air Grille
| - 10" x 10" | 1 | Set
| - 20" x 10" | 2 | Set
| - 20" x 12" | 1 | Set
Exhaust Air Grille
| - 10" x 10" | 1 | Set
| - 20" x 18" | 2 | Set
| - 24" x 12" | 1 | Set
Fresh Air Grille
| - Bird Screen | 3 | Set
VOLUME DAMPER (VD)
| - 6" x 6" | 2 | Set
| - 8" x 6" | 1 | Set
| - 8" x 8" | 5 | Set
| - 10" x 8" | 10 | Set
| - 10" x 10" | 18 | Set
| - 12" x 10" | 5 | Set
| - 18" x 16" | 2 | Set
MOTORIZED DAMPER (MD)
| - 6" x 6" | 2 | Set
| - 8" x 6" | 1 | Set
| - 8" x 8" | 12 | Set
| - 10" x 8" | 16 | Set
| - 10" x 10" | 6 | Set
| - 12" x 10" | 3 | Set
| - 14" x 12" | 1 | Set
| - 16" x 14" | 1 | Set
| - 16" x 16" | 1 | Set
| - 20" x 20" | 1 | Set
| - 34" x 20" | 1 | Set
3 | REFRIGERANT PIPE & DRAINAGE
Copper Tube (Type L)
| - Dia 3/8" | 5 | m
| - Dia 1/2" | 45 | m
| - Dia 5/8" | 15 | m
| - Dia 3/4" | 110 | m
| - Dia 7/8" | 50 | m
| - Dia 1-1/8" | 10 | m
| - Dia 1-3/8" | 10 | m
| - Dia 1-5/8" | 90 | m
| - Fitting | 1 | Lot
| - Hanger & Support | 1 | Lot
Closed Cell Foam Insulation for Copper Tube (Type L)
| - Dia 1/2"x3/4" | 45 | m
| - Dia 5/8"x3/4" | 15 | m
| - Dia 3/4"x3/4" | 110 | m
| - Dia 7/8"x3/4" | 50 | m
| - Dia 1-1/8"x3/4" | 10 | m
| - Dia 1-5/8"x3/4" | 90 | m
| - Filter Drier 3/8" | 1 | Set
| - Filter Drier 1/2" | 3 | Set
| - Filter Drier 5/8" | 1 | Set
| - Filter Drier 3/4" | 4 | Set
| - Sigh Glass 1/2" | 2 | Set
| - Sigh Glass 3/4" | 4 | Set
| - Expansion Valve | 9 | Set
| - Refrigerant R-410A | 174 | kg
| - Accessories | 1 | Lot
| - CONDENSATE DRAIN PIPE PVC CLASS 8.5 | 1 | Lot
4 | DIGITAL CONTROL SYSTEM FOR AIR CONDITIONING & EXHAUST SYSTEM
| - ACP Starter cabinet | 1 | Set
| - LCD Touchscreen Display 10" | 1 | Set
| - DDC Controller | 1 | Set
| - Temperature Sensor | 5 | Set
| - Duct Temperature & Humidity Sensor | 4 | Set
| - Differential Pressure Swith | 9 | Set
| - Room Differential Pressure Transducer | 25 | Set
| - Differential Pressure Transducer | 5 | Set
| - Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1 | Set
| - Motorized Damper | 45 | Set
| - Control Cable | 1 | Lot
| - CIRCUIT BREAKER | 5 | Set
| - ระบบส่วนกลาง BAS | 1 | Lot
| - Programe &Lincen Graphical User Interface (GUI) Control Center | 1 | Lot
5 | งานทดสอบระบบ และบำรุงรักษา
| - Commissioning | 5 | Set
| - Validation by third Party | 1 | Lot
| - Preventive Maintenance every 3 months for 1 years | 4 | Times
6 | CABLE &CONDUIT
Cable
| - Cable IEC-01. 2.5 SQ.MM | 739 | m
| - Cable IEC-01. 4 SQ.MM | 368 | m
| - Cable IEC-01. 6 SQ.MM | 182 | m
| - Cable IEC-01. 10 SQ.MM | 770 | m
| - Cable IEC-01. 25 SQ.MM | 80 | m
| - ACCESSORIES | 1 | Lot
CONDUIT
| ท่อร้อยสายไฟ (Conduit EMT Ø 1/2") | 350 | m
| ท่อร้อยสายไฟ (Conduit EMT Ø 3/4") | 70 | m
| ท่อร้อยสายไฟ(Conduit EMT Ø 1") | 35 | m
| ท่อร้อยสายไฟ (Conduit EMT Ø 1-1/4") | 140 | m
| ท่อร้อยสายไฟ (Conduit IMC Ø 1/2") | 20 | m
| ท่อร้อยสายไฟ (Conduit IMC Ø 1/2") | 30 | m
| ท่อร้อยสายไฟ (Conduit IMC Ø 1") | 15 | m
| ท่อร้อยสายไฟ (Conduit IMC Ø 1-1/4") | 75 | m
| - Hanger & support | 1 | Lot
| - Accessories | 1 | Lot
C | ระบบ Control ประตู
| - ACCESS CONTROL DOOR | 4 | Set
| - INTERLOCK ประตูบานเดี่ยว 2 บาน | 2 | Set
| รวมราคา | [6 empty] | 0
0
0
อาคารคลับเฮ้าส์

## ปร.5(ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :งานจ้างปรับปรุงสถานที่ผลิตสารเภสัชรังสี อาคาร 21 สทน. องครักษ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง :สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.องครักษ์
กลุ่มงาน/งาน : ศอ
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แบบ ปร.4 ก ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง ณ วันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน |  |  | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งาน/กลุ่มงานก่อสร้าง |  |  |  | 0 |  |  | 1.2978 | 0
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
| เงินล่วงหน้าจ่าย….…… |  | 0%
| เงินประกันผลงานหัก..… |  | 0%
| ดอกเบี้ยเงินกู้……….….. |  | 7%
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม……… |  | 7%
0
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน |  |  | ตร.ม. | เฉลี่ย |  | บาท/ตร.ม.
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| (ลงชื่อ) |  |  |  |  | (ลงชื่อ)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| (ลงชื่อ) |  |  |  |  | (ลงชื่อ)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
0

## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :งานจ้างปรับปรุงสถานที่ผลิตสารเภสัชรังสี อาคาร 21 สทน. องครักษ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง :สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.องครักษ์
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง ณ วันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
สรุปค่าก่อสร้าง
1 | กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง |  |  | เป็นเงินประมาณ | 0
สรุป | รวมราคาก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  |  | 0
| ราคากลาง |  |  |  | 0
ราคากลาง (สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
| (ลงชื่อ) |  | (ลงชื่อ)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง
| (ลงชื่อ) |  | (ลงชื่อ)
| กรรมการกำหนดราคากลาง |  | กรรมการกำหนดราคากลาง